桐城市人民医院高压氧舱及部分科室增加信息点位布线安装项目公开二次询价

- 招标条件

本招标项目桐城市人民医院高压氧舱及部分科室增加信息点位布线安装项目，招标人为桐城市人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：桐城市人民医院高压氧舱及部分科室增加信息点位布线安装项目

2、项目地点：桐城市望溪路166号

3、招标方式:公开询价

4、评标办法：最低评标价法

5、招标范围及项目说明：

桐城市人民医院高压氧舱及部分科室和区域因使用功能变更需要增加网络信息点，预估增加点位约200个（具体要求见参数）。中标人需按照科室使用需求确定信息点位置，网线需铺设到最近位置的弱电井内。本次招标增加信息点的时间仅限签订合同之日后20日历天。

投标报价包括网线、网络模块、面板、线槽等辅材费用、安装及调试费用、所有的检测费用、垃圾清运费及成品保护费用、税金。质保期内维修保养费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

国家、省、市在施工、检测和验收方面假设有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

本次招标的信息点安装位置较散，投标人投标前务必踏勘医院现场，投标人中标后因对现场不熟悉而造成的后果一律自行承担。本项目质保期自验收合格之日起一年时间。

6、项目工期：签订合同之日起信息点安装可分批进行，在医院及科室有增加信息点的需求后（合同签订后15日内），增加的信息点要在需求提出后3个工作日完成安装。信息点总量不得超过200个，否则增加的量将不予认可。

7、单个信息点最高限价：260元

8、按实际安装点位数据实结算；每个信息点结算价格一样，中标人不得以任何原因提起增加结算价格；信息点位施工结束或时间超过合同签订后20日历天，招标方根据实际安装信息点位验收，验收合格后，一次性拨付合同约定有效单价*实际安装信息点位数价款（100%）。

三、投标人资格要求

1、投标人必须提供中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或以上三证合一营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相关的施工能力；

2、本项目不接受联合体投标。

四、技术参数及要求

- 每个信息点安装包含：网线（平均约40余米，）、单口网络面板1个、机柜配线架模块1个、线槽以及其他辅材。

- 信息点位置根据使用要求，安装到各科室指定的位置，面板和模块要安装固定牢固。

所有材料应选用满足国标的优质品牌，其中：

①网络线缆需为六类/E等级4对电缆创新的凹槽设计(纽十字骨架结构)引导护套中的对以提供卓越的传输性能。其优良的设计保证4对兼容信号能共享同一电缆而不会损伤数据的完整性；线缆符合甚至超过1S0/IEC 11801 ,GB50312-2016 的衰减和近端串扰求，带宽高达500MHz ，绝缘层厚度:0.22mm，护套厚度:0.68mm；选用低烟无卤（LSZH）材质；护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：浅蓝色； 选用低烟无卤（LSZH）材质；护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：浅蓝色； 线规尺寸：23AWG，优质无氧铜线(99.99%)，需提供产品彩页加盖厂家印章；导体：0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导具有省级及以上检验机构出具的“六类非屏蔽链路检验报告”；提供线缆的ETL证书。（原件或复印件加盖公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ②六类非屏蔽模块：

六类非屏蔽网线；符合ISO/IEC11801,GB50312-2016标准； IDC连接器不需要预先剥离导线外皮； 插拨寿命：至少750 次重复插拨插头/插口；插针：以100μ 镍为底层，镀金50μ 处理；插针：以100μ 镍为底层，镀金50μ 处理；连接件：卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG；提供省级及以上检验机构出具的“六类非屏蔽链路检验报告”（原件或复印件加盖章） 。

③面板：

面板采用ABS材质耐腐塑料，UL94V-0防火等级；乳白色，抗老化； 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外观美观； 面板表面带嵌入式图表及标签位置，方便端口管理识别；带防尘盖的设计保护，防止跳线没有接入时灰尘和碎片的侵入；86型面板可以垂直安装标准的RJ45信息模块，有单口、双口、四口可供选择。提供省级及以上检验机构出具报告 （原件或复印件加盖公章）。

网络线缆必须铺设到就近的弱电井内，科室使用端面板要安装在合理的位置以便电脑设备使用，弱电井端要正确安装到机柜配线架并打上模块；信息点两端均要贴上标签方便查线。

每个点位铺设的线路要整齐，不得裸露在外影响美观；线缆应从弱电桥架内穿行，明线部分要安装在固定的线槽内。

高压氧舱室外及弱电间部分（须安装的设备以及要求不再单项报价，费用含在单个信息点报价中）

高压氧舱区域网络需要连接至住院楼弱电井，室外线缆均须从预留管道铺设安装，须安装的设备以及要求如下：

| 序号 | 配件名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12口机柜式光纤配线架 | 光纤配线架要求尺寸：483*300*44.5mm ； 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 ； 钢板厚度：1.0mm ； 安装板材质：铝板黑色喷塑 ； 工作电压：125V ； 耐压：750V ； 安装高度：1U ； 进线光缆数量：2-4根 ； 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 ； 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 ； 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 ； 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 ； 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘2个 ； 使用温度：-40～70℃ ； 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 2 | 套 |
| 2 | 双工LC耦合器(多模） | 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 ； 端面类型：PC端面 ； 插入损耗：≤0.2dB/每接口 ； 回波损耗：≥35dB ； 重复性：≤0.2dB ； 互换性：≤0.2dB ； 拔插次数：≥1500次 ； 工作温度：-40～+80℃ ； 储存温度：-20～+60℃ | 12 | 个 |
| 3 | LC多模光纤尾纤，1.5m | 采用采用插拔式锁紧结构。 插针端面：PC端面 ； 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 ； 连接器回波损耗：≥35dB ； 重复性：≤0.2dB ； 互换性：≤0.2dB ； 拔插次数：≥1500次 ； 线缆外径：2*3.0mm ； 护套材质：PVC ； 护套颜色：橙色； 长度：3米，可定制其他长度 ； 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径。 要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架为同一品牌。 | 12 | 根 |
| 4 | 双工LC-LC多模光纤跳线，3M | 采用采用插拔式锁紧结构。 插针端面：PC端面 ； 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口； 连接器回波损耗：≥35dB ； 重复性：≤0.2dB ； 互换性：≤0.2dB ； 拔插次数：≥1500次 ； 线缆外径：2*3.0mm ； 护套材质：PVC ； 护套颜色：橙色； 长度：3米，可定制其他长度 ； 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 3 | 根 |
| 5 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，与H3C交换机匹配 | 6 | 只 |
| 6 | 光纤熔接 | 现场熔接 | 12 | 点 |
| 7 | 4芯光纤 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆外径：8.0-9.0mm 光缆重量：76-88kg/KM 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 松套管外径：3.0mm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 光纤类型：OS2单模光纤 | 300 | 米 |
| 8 | 5对大对数线缆 | 护套材质：PVC/LSZH 绝缘外径：0.78±0.02mm 导体直径：0.4mm 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC,1min：Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤14Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：6pf/m 最大平衡电容：60pf/km 最大电流平衡：5% 防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>10倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N | 130 | 米 |

五、文件提交：

1、投标文件提交截止时间：2024年12月30日16时00分（北京时间）；

2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

六、联系方式：

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331

项目联系人方先生：15955614580

桐城市人民医院

二0二四年十二月二十四日

投标函：

致：安徽省桐城市人民医院

- 根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币（大写）

（小写       元/单个信息点）的报价来承担 桐城市人民医院高压氧舱及部分科室增加信息点位布线安装项目；

2、我方承诺：我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现我单位投标文件和货物有弄虚作假，与招标文件不实等行为，愿接受相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2024年  月  日